110年度本署補助及自辦工程案件施工查核後所見規劃設計問題及建議彙整表
本署補助單位	規劃設計問題及建議(案例彙整)
空保處	草皮鋪植需緊貼表土始能存活。 / 草籽使用有機複合肥料pH8.4?似有不妥，應使用適合調整之pH。 / 為確保草皮覆蓋率及後續營運使用舒適度，請落實完工保固之養護工作。 / 地面上的草溝，可以思考採用埋在地面的石籠，也就是用透水不織布包裹住用蛇籠鐵絲網內層塞滿小卵石。 / 集水井的設計一底部低於排放管，如此可以有消能、清潔井等功能。 / 放流口應設欄柵以阻止漂流避免阻塞排水溝。 / 漿砌卵石排水溝應設置若干固床工(可用蛇籠概念)，以降低流速、阻擋垃圾等。
水保處	設計時應注意廁所壁磚與地磚之尺寸須能對縫，並要求廠商須做「磁磚計畫」，務必牆磚與地磚能確實對縫。 / 廁所地坪鋪面施工抽查及自主檢查請增加洩水坡度項目。 / 臨時擋土支撐在學校附近不宜採用打擊鋼軌樁，易引起震動與噪音，應採用低震動與低噪音的工法。 / 礫間槽上方未來規劃作為網球場，請留意承載重量之安全性計算。 / 東北角背拉式鋼軌樁之臨時擋土設施，應注意木襯版須確實施作，以避免下雨時土壤流失，造成路面下陷，並應隨時注意監測沉陷量與傾斜度是否超過管理值。 / 曝氣槽頂層不織布材質、孔隙及回填良土粒徑、植草根系關係，建請設計、監造單位研討較適宜者，以減少日後維養問題。 / 槽體拆模後建請監造、廠商單位詳為檢查牆身與牆底銜接處，有無縫隙以減免滲水疑慮。 / 機房側邊坡需預防大量水流造成沖刷。 / 發電機油箱依規定需設置防油堤、集油坑及接地、透氣管排至戶外且不得影響既有建物窗口、設置不鏽鋼濾網及連接發電機之各種管路之配置等等，建請設計、監造單位先行檢討修正施工圖。 / 南池頂部以填土及澆築混凝土鋪面處理，請檢討土方可否確實夯實及日後混凝土是否產生裂縫，並予因應。 / 攔水堰之兩側應伸入護岸可使堰體更穩固，積水高度30公分，與引水管間之高程建議再檢視合理性。 / 工程基地係抬高，比地面高出甚多，有關槽體周圍回填土壤邊坡宜妥善規劃，避免產生多處土壤沖蝕溝。 / 南榮河道右側 施工處於河道置有機具 ，須注意及時清理避免臨時下雨遭致 沖走，造成河道阻塞。 / 工程採高壓透水磚原設計下鋪築不透水混凝土(間隔鑽孔排水)，其透水效果不佳，建議尚未施作處改採透水混凝土(無細粒料混凝土)，施工規範第02794章VO.3請查閱檢討參考以利均佈透水成效。 / 建設於集水井內加設固定安全上下梯，以便往後維護。 / 護岸卵石的堆砌較顯凌亂，景觀工程應注意民眾視覺的觀感。 / 鋼跨橋是本工程的一項特色，但是其坡度較陡，不利民眾行走，且下雨易濕滑，請確實考量其使用安全性。 / 二種擋土牆缺∮3〞及4〞PVC洩水管配置詳圖。 / 目前道路已出現縱向裂縫，顯示邊坡有滑動現象，且現地有農委會委託成功大學監測邊坡滑動之設備，設計單位應進一步蒐集相關資料，作為設計擋土牆基礎長度之依據。 / MSL槽體牆應設計伸縮縫，以避免不規則裂縫。 / MSL槽體之前市府查核小組有意見為設施牆體彎曲不全，且現場平整度有改善空間。 / 建議植生斜坡應加強斜坡穩定及適當排水系統。 / 建議工程施工前、後之水質及生態改變調查結果予以保留及分析，提供往後類似案例參考。 / 工程為水質改善計畫，計畫效益部分建議增加水質改善成效，且建議以民眾角度切入。
環管處	主館1層及地下1層廁所整修，礙於經費不足，天花板此次未更新，建議後續工程可列入考量，減少管線暴露，力求廁所整修之完整性。 / 洗手台水龍頭建議改用感應式。 / 廁所樓板地坪鋪面打除後，樓板透空、鋼筋裸露鏽蝕嚴重，建議防鏽處理。 / 廁所樓板、梁之保護層剝落、鋼筋裸露、鏽蝕嚴重。建議全面檢視勘驗補強。 / 廁所地坪貼拋光石英磚+防水工程，請檢討適宜性：(1)廁所內地坪潮濕時拋光石英磚光滑，使用人易滑倒。(2)契約預算編列5mm PU防水工程，防水工程無設計圖說，無施工管理標準與規範。(3)PU防水材如地坪滲水，浸泡於潮濕環境易破損失去防水效果。 / 廁所地坪請增加截水淺溝。 / 設計圖對於污排水管線施工規範未做著墨，如：清潔口、排水管、透氣管安裝，主次幹管銜接方式…，由施工廠商任意施作或依原來不合規範之工法施做，失去改建之美意。建議繪製施工圖。
環境督察總隊	三樓柱與底板螺栓長度不足部分，應要求結構技師檢核螺栓拉力，並進行施工前後之拉拔試驗。 / 部分拆除擋土牆附近之電桿，建請加強其保固避免遇雨強風傾斜。 / 廢棄物挖掘時請注意挖掘深度與坡度，預防挖掘機傾倒或沉陷。 / 本案用CLSM混凝土當不透水布的底層基礎，此時須考慮其強度以及厚度的特殊要求。 / 掩埋場對於邊坡的設計，若有條件用自然邊坡方式處理(斜邊坡)，不一定要採用混凝土塊當擋土牆。 / 不透水布用在擋土牆時，要注意其底部不透水布的處理方式(轉折預留)。 / 腐植土宜有去化之規劃。 / 輸送帶貨櫃的前面地面門柱鋼樑已嚴重鏽蝕，應另用鋼片包覆，以免水的入侵與讓內部繼續鏽蝕。 / 建議主辦機關(尤其是環保單位)辦理之土木工程，可於符合「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」等相關規定前提下，推廣焚化再生粒料使用於公共工程，促使循環經濟之推動，減少天然資源之損耗。 / 局部混凝土牆緣建議可施做導角，提升環保設施使用友善度及安全性。 / 鹽埕區敬老亭公厠之無障礙廁所設置於敬老男厠內，為配合男女均可使用,宜於廁所滑門張貼男女可共用標誌，其他如無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，無障礙廁所前牆壁或門上應設置無障礙標誌、入口處標示、通路之方向、地面坡度不得大於 1/15、通路淨寬不得小於130公分…等規劃設計需確實。 / 應規劃廠區對外排水問題，以防場內處理後污水或雨水無法對外排除，造成場內積水，影響環境衛生。 / 廁所之地磚與壁磚採用淺色粗糙面材質，日後恐因運動民眾鞋底沙土形成積垢，不易清理影響美觀。 / 游泳池男廁小便斗底部過於接近地面，且採用淺色表面粗糙地磚與壁磚，與公共建築物衛生設備設計手冊建議有出入，且日後恐不易清潔外濺尿液(垢)影響美觀與嗅覺。 / 游泳池男廁洗面台下方櫃離地高度稍嫌不足，恐影響日後地面清理方便性。 / 廁間內未見壁面式緊急求助裝置預留孔位。 / 有關體育場2樓西南女廁內親子廁間之換尿布台安置位於馬桶上，似有不妥。 / 本工程加勁擋土牆屬極重工項，回填料高度5.5公尺其工地壓密度應加強檢測，施工規範詳加說明。 / 建請監造、施工廠商辦理漏水試驗及壁磚拉拔試驗及檢查ELCB及通氣管是否完善。 / 斜坡道材質建議設計、監造單位考量其止滑性。 / 西伯活動中心公廁天花板裂縫，建請監造、施工廠商辦理二樓之防水及裂縫處理。 / 設計時，應注意磁磚與地磁磚之尺寸要能配合，要能對縫，並要求廠商要提出「磁磚計畫」，以確實對縫。 / 廁所最好能設計排水槽，以利日後清洗維護較不會積水。 / 建議積極加設基地內外截、排水溝將雨水導離基地以免影響廠房運作。 / RC地坪設施，南向有部分裸空，下雨地表逕流水容易流入屋內，應採取因應對策。 / 對於集氣上有討論的空間，案中沒有水平集氣與上部覆蓋阻氣的設計、集氣管採混凝土RCP管甚不合理。 / 對於整區排水設施沒有規劃，沒有考慮阻絕風的影響，為保護邊坡穩定建議加速設截排水系統。 / 垃圾貯坑之火警僅採一般之偵煙感溫感知器，請檢討是否適法性與是否符合專案之安全需求。 / 部份系統廠商著重於設備檢修及功能，部份鋼構生銹及外牆之鋼版銹蝕，是否屬統包商應修護範圍。請專管、監造及機關查明。 / 吊車之鋼索是否符合安全需求，請專管及統包單位取樣送第三單位檢測。 / 現場查勘發現吊車操作設置位置不妥適，無法看清楚抓斗作業狀況，建議是否檢討位置及增設輔助監視設備讓操作更安全及效率。 / 工程均屬既有設備給予整修相對各工項(系統效能提升)應將對比值說明清楚，以便施工，且材質規定應做好其規範。 / 懸臂式擋土牆基礎HDPE不透水布未覆疊至既有防水布、防水布未覆蓋至擋土牆邊側，建請設計監造單位檢討改善。 / 擋土牆設置量甚大，長度797公尺，對銜接處建議設止水帶或施工縫、伸縮縫設施避免其裂縫。 / 如再辦理優質公廁及美質環境推動計畫新標案時，建議要求設計建築師一定要參考環保署彙整之「公廁修繕、新建工程之硬體設備與配件設計參考及施作規範」辦理設計、監造及施工，避免僅做表面拉皮、設備更新，疏忽對於公廁環境、功能、設施改善之必要性與一致性。 / 扭矩控制斷尾螺栓 TC Bolt 尾端斷裂面防銹前應予以研磨滑順再做表面處理，以避免迦凡尼(電位差)腐蝕現象發生。 / 建請監造單位對已安裝之接合構件檢核螺栓是否全數敷設、扭斷及防蝕處理。 / 工地構件接合部位預裝時，工地接合之螺栓孔至少有1/3以臨時螺栓或導孔栓配合拱值，緊密栓接。建請監造單位督導施工廠商辦理。 / 工程為鹽害嚴重地區，基礎螺栓未鍍鋅處理，建請設計、監造單位督導協助施工廠商作好防蝕處理。 / 貯存廠排水設施以30cm之HDPE管排水，因處理廠清洗路面夾雜甚多塵灰容易塞管，建請主辦機關考量將來增加清管次數或增設集水井並藉以調高排水坡度增加流速減少淤積，或者改設明溝等幾種方式，以利日後之維養。 / 未依鋼材銲道目視檢測規定(CNS 13021規定)提出銲道目視檢測(VT)完整100%證明文件。 / 請設計、監造單位依最下層覆膜承受應力、變形量及可回復率，推算可燃性物覆膜包裝堆置高度；置於戶外露天堆置場者，請評估覆膜抗UV能力及置放時間，考量是否於上層鋪設黑網。 / 超高壓電纜下堆置區建議請移置或設置防護設施防止營建用機械之操作意外。
管考處	本工程內部修繕施工，經瞭解空調工程未併配合，影響其輕鋼架設施導致要如期完工，有待考驗。 / 應將強降雨之排水納入整體規劃考量。