臺中市立臺中第一高級中等學校

115年度太陽能光電風雨球場暨校舍屋頂設置發電系統標租案

(標租案號：)

租賃標的清單平面圖及補充需求說明

- 租賃標的清單平面圖

- 補充需求說明

- 本校設置屋頂型太陽能光電標租標的，多數因校舍老舊，易有頂樓漏水問題，請廠商宜以全覆蓋(覆蓋面積應大於建物測量成果圖)進行太陽能光電板鋪設設計，使頂樓女兒牆內相對無落水情形，可有效改善漏水問題。若有在屋頂上施作需負責回復、防水及負將來防水及保固責任。

- 複合式的光電風雨球場：

  - 範圍：新設頂蓋，於球場邊線處，由地面起算至梁底，最低淨高需達9公尺(含)以上。球場運動種類，須與校方討論，並以校方決定為準。

  - 夜間照明設備：四周需架設LED燈光設備，防水等級須達IP65以上。安裝高度不可低於6m，固定於球場長邊線外兩側樑上最高處或周邊立柱上，以斜照對側邊交叉方式投射。夜間照明水平平均照度(Eavg)需達 500lux 以上，均勻度(Umin/Uavg)須達0.6以上，且統一眩光指數（UGR）須小於22。排球場周邊應獨立裝設相關電源線路設備開關且需加以防護。

  - 光電風雨球場場地柱子需立於球場周邊，禁止於場地中間落柱。立柱須施作高度達2m防護墊（材質: EVA、厚度: 30mm）。立柱位置以盡量不破壞原場地設計為原則，若造成原場地破壞處須負責完全復原至原貌。

  - 光電球場周邊原有樹木盡量維持現有狀況，若因工程需移植，宜先協調校方再行施作。

  - 光電球場周邊圍牆或光電棚架柱子上，兩球場擇適當高度分別設置 4 處雙電源插座，插座須為防水型IP55以上)，並附防護盒及鎖。。

  - 重要機電位置必須加裝隔離圍欄，並設置清晰、醒目之危險告示。。

  - 原則設計雨水可排水至圍牆外為佳。

- 廠商設置受電場所時，以不併接本校高壓站供電線為原則。

- 以上所有施做，承租廠商須負將來防水及保固責任。

- 太陽光電發電系統以免申請雜項執照為原則。

- 考量太陽能相關法令異動頻繁，如投標須知或契約規定與現行法令牴觸，惠請擬投標廠商不吝告知本校，相關內容將修正為與現行光電法令一致。

- 如投標廠商對投標須知或契約文件等內容有疑義，請與本校聯繫，廠商意見如屬有理，本校將研議評估是否更新投標文件內容，並視需要延長等標期限。

- 本案採「殘值轉換加值服務」模式。工程所拆除設施產生之殘料，承租廠商應於投標時「設置計畫書」之「加值服務計畫」中，提供預估回收價值報告，承諾提供等值或以上之校園設施改善項目（如：非本案之球場修繕、照明設備等）作為對價補償，並經評選委員會審定後納入契約，本校核定後執行。

- 綠色範圍光電球場因場地因素，需以大跨距設計(至少36公尺)為原則，且需有相關大跨距球場實績(並出具證明，以維校方權益)，及區域內需配合本校之需求整平灌漿。

10.紫色範圍道路須AC柏油路重新施作，地面標示及停車格重新噴漆，損壞水溝

蓋更換。

11.游泳池後方部分空地，如下圖，地面整平灌漿，實際範圍須現場勘查。

12.音樂館2間音樂教室更換氣密門窗，如下圖，實際範圍須現場勘查。

13.明心樓2樓露臺防水工程，如下圖，實際範圍須現場勘查。

14.音樂館靠光電球場區域增設隱形鐵窗，如下圖，實際範圍須現場勘查。